汶上县应急管理局2025年7月份安全生产监察随机抽查公告

- 山东欧绒莱服饰设计有限公司

- 1.部分应急演练未进行评估；2.3月份应急演练记录不完善；3.未制定重大事故隐患排查事项清单；4.安全操作规程未根据《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》要求编制；5.车间员工安全通道有杂物；6.充绒车间粉尘清理不及时，粉尘清扫记录填写不及时；7.未见企业内部隐患举报奖励制度。

- 山东峻昂食品工业有限公司

- 1.应急预案有限空间作业现场处置方案未根据企业实际编制；2.全员安全生产责任清单未全部签字（缺少安全负责人王腾）；3.二楼初加工车间西墙中部电箱未做跨接；4.二楼初加工车间地面缺少应急疏散指示标识；5.货梯二楼梯口缺少护栏及警示标识；6.二楼女更衣室内缺少应急照明设施；7.一楼纸箱仓库内电路未断电；8.一楼西门内侧电盒内缺少隔弧片；9.一楼西门电动卷帘门手动导链较短，大门口外未张贴限高、限宽标识；10.安全生产费用提取台账记录不全。

- 汶上县星达石化有限公司

- 1、油气回收放散管未张贴介质及流向标识；2、柴油罐坑内停用管道未封堵；3、卸油口内工具六棱扳手使用后未及时回收；4、加油区地面标线褪色磨损严重；5、配电室内绝缘垫脏污。

- 山东昌耀新型建材有限公司

- 1、1台手持式角磨机防护罩破损；2、车间内翻转平台北侧地沟未设置防护栏；3、车间内刮板机收尘器上不控制箱箱体破损，且下方线缆破损；4、车间内刮板机吸尘器检修平台缺少踢脚板；5、车间东门处消防栓内水带缠绕，不利于紧急使用；6、车间外部分建材产品堆垛不规范，重心偏高；7、企业应急预案主要负责人未手签批准。

- 济宁汶康玻璃科技有限公司

- 1.安全主要负责人对重大事故隐患判定标准及岗位安全职责掌握不全；2.重大事故隐患排查治理清单未按企业实际情况填写；3.全员安全生产责任清单办公室岗位（刘善民）未手签；4.安全生产费用提取未如实记入台账；5.安全生产隐患公示牌未及时更新；6.车间门口未见限高、限宽、限速标志，安全出口未设置应急照明设施；7.清洗机处灭火器未见点检表。

- 济宁联威车轮制造有限公司

- 1.全员安全生产责任清单未见主要负责人和安全管理人员签字；2.办公室后密码门上安全出口设置不合理；3.车床转动部位个别员工戴手套工作；4.加工车间东门应急安全出口未悬挂标志；5.有限空间作业票（20252.6.20）填写意见缺失；6.粉尘清扫记录人员未按实际情况签字。

- 济宁盛世照明电器有限公司

- 1、全员安全生产责任清单仓库人员未手签；2.安全管理人员对岗位职责掌握不全面；3.2025年2月21日公司级安全隐患排查主要负责人未手签；4.安全生产费用提取未及时跟进记录；5.车间东侧天然气压力报警装置处于关闭状态；6.车间东侧安全出口被临时遮挡；7.岗位员工出口被堵塞，地面缺少安全出口指示标识；8.车间东侧一配电箱未做好跨接，内部缺少隔弧片；9.仓库间消防栓被杂物遮挡，内部堆垛不符合“五距”要求，南侧电动卷帘门手动导链较短，门口应急灯故障。

- 济宁嘉美帽业有限公司

- 1.应急预案未规范评估；2.安全管理协议部分内容描述不全面，检查记录未及时归档；3.配电室内存放杂物；4.传送带下方配电盒缺少盖板；5.车间内一安全出口指示标识损坏；6.车间内安全通道有杂物；7.安全通道划分不清晰。

- 李尔汽车部件（济宁）有限公司

- 1.应急预案内部论证评估意见评估人员未手签；2.3号车间东南侧上二楼楼梯缺少应急疏散指示标识；3.3号车间东侧一柱上电箱处于打开状态；4.3号车间北侧外爬梯护笼竖筋不足5根（实际3根）；5.高压配电室内未放置绝缘鞋、绝缘手套。

- 济宁博知服饰股份有限公司

- 1、重大事故隐患排查台账未按时更新记录；2、车间部分员工对岗位安全职责、车间逃生路线等掌握不清；3、车间个别工位存在手机充电现象；4、北侧熨烫工位缺少防止高温烫伤警示标志；5、北侧个别灭火器瓶体锈蚀；6、南侧配电箱内缺少隔弧片，壳体底部未完全封堵；7、西侧库房内带电配电箱附近里易燃物较近。

- 山东正德货架有限公司

- 1、车间内多处配电箱箱体破损，线路杂乱；2、折弯机处饮水机水桶紧挨临时电源插排，有触电风险；3、激光下料工人未规范佩戴护目镜；4、车间中部东侧空压机外壳检修后未复位；5、液氧蒸发器附近杂物堆积，未设置隔离措施；6、车间中部东侧配电柜箱门未跨接，箱体后盖缺失；7、砂光机部位插座未设置防尘罩；8、精密锯、砂光机、木材下料机处未落实粉尘清扫制度，粉尘积聚严重；9、木粉尘积尘储存点设置不合理；10、气瓶存放区防倾倒措施不规范；11、喷塑间静电释放仪设置位置不合理；12、燃气总管处可燃气体报警仪检测孔被蛛网堵塞；13、特种作业人员台账未及时更新。

- 爱特蓝化学（山东）有限公司

- 1.2025年6月27日，企业营业执照法定代表人发生变更，与安全生产许可证主要负责人不一致，该企业应在7月11日前提出变更申请，截止今日已超时限9日，企业仍未按规定时限提出安全生产许可证变更申请。

- 汶上县顺安加油站

- 1、该加油站加油员未穿戴全套防静电工作服及防静电工作鞋进行加油作业。

- 汶上县群赢石化有限公司

- 1、加油作业区所有加油机均未安装可燃气体声光报警装置，同时回看视频监控录像发现，2025年7月17日存在未按照行业标准在加油作业区安装可燃气体声光报警装置，且允许客户使用手机支付行为。

- 汶上县腾豪石化有限公司

- 1、该加油站加油员未穿戴全套防静电工作服及防静电工作鞋进行加油作业。

- 山东中鹏新材料科技有限公司

- 1.未提供企业与承包商签订的安全管理协议；2.企业化工仪表自动化工人员配备不满足倒班要求（仅杨振如一人）；3.企业动火管理制度中未明确特级动火作业应采集全过程作业影像且作业现场使用的摄录设备为防爆型；4.企业特殊作业管理制度中动火作业夜间作业需升级管理，企业未明确夜间开始的时间节点；5.未提供（2025.1、2025.3、2025.4、2025.5、2025.6）教育培训记录；未提供监护人培训记录； 未提供异常工况的培训； 6.未提供2025年演练计划；未按照应急预案进行演练；未提供防汛演练记录；未提供异常工况的演练记录；7.未提供安全生产操作规程；8.未提供全员责任制考核记录；抽查企业三级教育培训档案，未提供新进员工车间级、班组级培训记录；9.未提供物料出入库台账、盘点记录；10.未提供电工（王宜龙）作业人员的特种作业证书；11.有毒可燃气体报警记录缺少报警数值、处置措施；12.中控室配电箱无警示标识；13.中控室消防系统未运行；消防操作人员配置不足；14.中控室未设置二氧化碳灭火器；15.二氧化碳灭火器无6月点检记录，无称重记录；16.屋顶烟感报警器保护外壳未撤除；17.应急柜无应急物资清单、无检查记录；18.甲类车间存放的成品杀虫喷雾剂、清洗剂等成品与包材存放超过一天的量；19.甲类车间二层管道缺少介质名称、流向标识；搅拌罐使用软管加水，未提供临时变更手续；20.甲类车间一层升降机未设置操作规程，缺少警示标识；升降机操作箱紧急开关缺少防触碰防护罩；二层升降机操作箱急停按钮无防护罩；21.三车间物料箱遮挡灭火器；22.甲类车间三车间临时存放的包装箱、包装桶、原料等当作临时仓库，未提供相应的变更资料；23.动力车间东墙配电箱缺少“当心触电”警示标识；变频空压机紧急开关按钮未设置防触碰防护罩；制氮机房氮气缓冲罐安全阀排放口接管使用软管排放；制氮机房氧气报警器未接地；24.打包机操作箱急停按钮无防护罩；25.R2008搅拌罐排空阀应加盲板或双阀；26.车间内存有剪刀等铁质工具；27.车间北门处洗眼器无水；28.二层东侧推车式灭火器7月份未点检；29.车间东侧铁质大门未接地；30.车间东墙应急照明灯串联接地；31.动力车间灭火器6月份未点检。32.丙类仓库存放的包材、空罐、托盘、原料等未分类分区存放，不符合“五距要求”；包材遮挡南墙疏散指示灯；33.物料桶遮挡东墙消防栓。34.储罐区东侧应急通道部分未硬化；35.储罐区储罐（甲醇储罐、乙醇储罐、煤油储罐等）进出管线未设置柔性连接；36.储罐区大部分管道未设置介质名称、流向标识；37.储罐区煤油储罐、甲醇储罐单气阀底阀处于关闭状态；38.液化气卸车区鹤管跨接线断开；液化气卸车区操作规程缺少应急处置相关的措施；38.储罐V205乙二醇罐区集水坑无盖板；39.储罐V210乙醇罐区报警器闪烁，处于故障状态。40.低压配电室绝缘胶垫缺少检验标签；低压配电室未设置温度计；41.配电室内温度过高，未设置采取降温措施；配电室配电柜缺少“当心触电”警示标识；配电室缺少电工操作规程、安全管理制度；42.发电机房柴油发电机蓄电池组未设置统一编号；柴油发电机未提供每月试运行记录；发电机油箱油位低。

- 济宁好兄妹服饰有限公司

- 1、仓库间西南角处一通电插座被易燃物遮挡；2、配电室内绝缘地垫脏污；3、配电室内绝缘靴、绝缘手套未张贴年检标识；4、缝纫车间员工疏散通道部分位置被货物阻挡；5、2025年3月份安全培训未附影像资料；6、2025年度培训计划、2025年度应急演练计划主要负责人未手签批准。

- 汶上县义桥舰祥加油站

- 1、该加油站加油员未穿戴全套防静电工作服及防静电工作鞋进行加油作业。

- 汶上县瀚隆服装有限公司

- 1、车间裁剪工未正确佩戴防护手套；2、车间东北侧配电箱未做跨接，内部缺少隔弧片，底部绝缘垫被杂物覆盖；3、车间东墙中间位置配电盒处接地线裸露；4、车间缝纫岗位个别员工工位堵塞；5、部分岗位插座固定方式不规范；6、空压机内灭火器放置处未见灭火器；7、充绒间粉尘清扫记录未按照清扫日期进行签字；8、车间北出口东侧配电盒被易燃物堵塞；9、职工安全教育培训档案记录不全，缺少员工工种、身份证号等信息；10、部分岗位员工对岗位安全职责、车间逃生路线等掌握不全；11、现场管理人员吕士国对重大安全事故隐患判定标准掌握不全。

- 汶上县全顺石化有限公司

- 1、该加油站加油员未穿戴全套防静电工作服及防静电工作鞋进行加油作业。

- 汶上县寅寺农机站加油站

- 1、95#汽油、92#汽油、柴油储罐静电接地均松动；2、柴油储罐穿线管断裂；3、储罐区井盖均未落锁；4、卸油区静电接地不规范；5、油气回收放散管未张贴介质及流向标识；6、2025年7月15日触电事故应急演练记录填写不规范。

- 济宁润物生物科技有限公司

- 1.抽查厨师岗位责任书未提供（陈德平）签订的安全生产责任书，企业未制定厨师岗位安全生产责任清单；2.未提供全员责任制考核记录；3.2025.5.30企业主要负责人变更为王保伟，未提供相应变更材料；4.未提供2025年培训记录；未提供监护人（马胜利）培训记录；未提供异常工况的培训记录；5.未按照应急预案进行演练；未提供异常工况的演练记录；6.抽查防汛演练记录，企业未提供演练人员签到表；7.未提供企业与承包商签订的安全管理协议；8.企业特殊作业管理制度中动火作业夜间作业需升级管理，企业未明确夜间开始的时间节点；9.未提供隐患排查记录；10.抽查临时用电安全作业票（0023272）存在日期涂改现象，用电人填写错误；安全措施未逐项确认；11.企业试生产条件安全评价报告中，未包含生产过程中涉及使用的油酸、精草胺膦两种原料，存在超品种使用；12.悬浮剂车间货梯紧急开关未设置防触碰防护罩；液压货梯电机缺少接地线；13.悬浮剂车间二层储罐下料管道倒淋阀缺少双阀或丝堵；14.悬浮剂车间一层西侧配电箱开关缺少防弧隔板，箱门缺少跨接线；15.悬浮剂车间二层操作平台搅拌罐周围存放大量的杂物，堵塞应急通道；16.悬浮剂车间二层平台货物临时存放区，存放的包装包材、成品包装箱、托盘等分类分区存放；消防箱被货物阻挡应急通道；灭火器未设置在易于拿取的地方；17.颗粒剂车间一层空气缓冲罐安全阀出口朝向有人的方位；18.除草剂车间操作规程已模糊不清；空气储罐缺少设备名称、位号；19.浮剂车间东门处消防箱内消防带处于捆绑状态；20.浮剂车间北侧洗眼器拉杆阀装反；21.浮剂车间16号储罐出口管道隔膜泵，未提供变更资料；22.浮剂车间R3001B混合釜出口管道打料泵电机外壳未接地；23.浮剂车间二层平台东侧载货电梯操作箱急停按钮无防护罩；24.二层平台R3001D混合釜东侧南侧均无踢脚板；25.浮剂车间二层平台南侧配料釜电机外壳串联接地；26.浮剂车间二楼物料遮挡北墙消防栓；27.浮剂车间一层配电室东门挡鼠板高度不满足0.4m-0.6m；28.颗粒剂车间中部疏散指示灯脱落；29.除草剂车间两台配料釜下部剪切泵、隔膜泵，R4001D混合釜下部隔膜泵，均无变更资料；30.除草剂车间北侧洗眼器无水；31.悬浮剂车间、颗粒剂车间配电室二氧化碳灭火器7月份未点检；二氧化碳灭火器缺少称重记录；未配备防冻伤手套；32.悬浮剂车间、颗粒剂车间配电室无电工操作规程、安全管理制度；配电柜缺少“当心触电”警示标识；33.除草剂车间配电室通向室外孔洞未封堵；34.消防泵房柴油消防泵房使用临时用电插排，未提供临时用电特殊作业票；35.消防泵房柴油消防泵柴油油箱未设置液位计；36.柴油消防泵无试运行记录。

- 济宁万生环保材料有限公司

- 1.企业化工自动化控制仪表工配备两人不满足倒班要求（张赵哲考试已结束，成绩还未公布）；2.企业动火管理制度中未明确特级动火作业应采集全过程作业影像且作业现场使用的摄录设备为防爆型；3.企业特殊作业管理制度中动火作业夜间作业需升级管理，企业未明确夜间开始的时间节点；4.抽查动火作业票（DH20250723004)企业风险辨识未辨识出火灾、灼烫等风险；5.企业未提供承包商（山东百佳工程技术有限公司）主要负责人的安全资格证书（A证）；6.抽查变更验收表，原料苯酐投料方式工艺变更（BG-SB-20250626）验收组成员未签字确认；7.未提供异常工况培训、演练记录；8.抽查2025年防汛演练，未提供演练总结；9.劳动防护用品培训未列入2025年度教育培训计划；10.企业安全生产责任制管理制度未体现责任制考核的相关内容；11.原料车间存放润滑油，未单独存放；12.原料车间区域缺少“当心叉车”“当心车辆”等警示标识；13.增塑剂车间一层洗眼器托盘损坏；14.增塑剂车间仲辛醇精馏储罐翻板液位计卡色；15.原料车间东墙应急照明灯脱落；16.原料车间北门处推车灭火器软管盘绕方式错误；17.原料车间物料遮挡南墙疏散指示灯；18.生产车间循环水泵转轴处无防护网；19.生产车间P1906废水导出泵出口压力表指针超红线；20.生产车间4号真空机组电动葫芦吊钩防脱销失效；21.五金仓库南侧通道存放备件、杂物，阻挡应急通道；22.丙类仓库存放齿轮油、润滑油、油漆等，未单独存放；23.丙类仓库存放的物料未分类分区存放；24.储罐区储罐现场浮漂式液位计缺少刻度指示；25.储罐区各储罐进出管道大部分缺少物料名称、介质流向标识；26.储罐区储罐爬梯入口处未进行悬空处理；27.储罐区成品储罐（10001）入口处管道未设置软连接；28.储罐区成品装车区未设置装车操作规程；29.储罐区、中间储罐防火堤未设置永久性的“严禁烟火”警示标识；30.丙类仓库物料遮挡东墙消防栓；31.装卸区南侧洗眼器拉杆阀装反；32.装卸区仲辛醇泵区围堰排空阀未关闭；33.装卸区现场卸车车辆处未放置锥形帽；34.低压配电室二氧化碳灭火器未配备防冻伤手套；35.高压配电室、低压配电室、增塑剂车间配电室配电柜缺少“当心触电”警示标识；绝缘胶垫未进行每年检验检测，缺少检测标签；36.低压配电室西墙电缆穿墙孔洞未封堵；37.高压配电室配备的高压绝缘手套绝缘等级低（8000V），不满足高压场所使用；38.导热油炉下方信号控制线穿线管未封堵；39.导热油炉下方天然气可燃气体报警器接地线未直接接至接地扁铁；40.天然气管道进装置或界区处未接地。

- 汶上县汶梁加油中心

- 1、加油机外壳与箱体跨接线锈蚀；2、卸油区人体静电释放装置接地线松动；3、油气回收放散管未张贴流向标识；4、抽查2025年2月份演练填写不完整。

- 汶上县顺达机械有限公司

- 1.企业防汛应急救援演练未结合企业汛期主要风险制定（缺少熔融金属遇水爆炸相关内容）；2.企业安全隐患清单“隐患描述”项多个月份内容重复，整改照片与问题描述不一致；3.企业2025年教育培训计划未经主要负责人签批，教育培训计划未包含粉尘涉爆等内容；4.应急预案风险辨识未包含粉尘爆炸、高温熔融金属遇水爆炸等内容；5.未提供熔融金属罐和浇包等相关设备检测报告；6.未制定粉尘涉爆等相关制度；7.未规范使用手持电动工具；8.除尘器未规范使用除尘装置；9.抛丸机处齿轮护罩不完善；10.浇包未编号管理；11.炉前未配置消防器材；12.炉下方配电室未配备绝缘工具；13.吊运熔融金属的行车跨越其他设备、岗位，未采取相关防范措施；14.应急包为废旧浇铸包无法正常吊运；15.未制定防范熔融金属遇水爆炸、汛期应急处置措施。