## CCJC
JG05 | 抽查检查结果信息 | [6 empty] | 抽查
检查
序号 | 企业（机构）名称 | 统一社会信用代码/注册号 | *检查实施机关 | *抽查检查类型（从下拉框中选择） | *抽查检查日期 | *抽查检查结果 | *抽查任务名称
1 | 汶上县新圣液化气站 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 检查 | 2020.4.8 | 1.安全生产责任制体系不完善2、安全生产基础管理薄弱、未见教育培训档案、未见隐患排查治理档案，未开展安全生产标准化工作3、进去站区人员车辆管理不到位，个别安全警示标识损坏，防火堤踏步处有缺口，液化气卸车处有坑洼，消防沙不足，站房内电线接头不符合防爆要求，静电跨接不规范。已责令整改，现已整改完毕。 | 安全专项检查
2 | 济宁潜能燃气有限公司 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 检查 | 2020.4.8 | 1、未落实安全生产报告制度，未做到每半年向汶上县住建局报告一次安全生产情况，并向社会公示2、安全生产管理制度不健全，缺少劳动防护用品管理制度、应急管理制度3、安全生产隐患清单记录不规范4、安全标准化未经过评审通过，未取得安全生产标准化认证证书5、安全阀前的阀门未对其全开状态做铅封处理。已责令整改，现已整改完毕。 | 安全专项检查
3 | 汶上县鲁杭液化气站 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 检查 | 2020.4.16 | 1、安全阀部分超期未检，多数根部阀关闭2、可燃气体报警器控制器未开，泵房内疑似液体泄漏3、防爆电机未上螺栓，起不到防爆作用4、站内管线设备锈蚀较为严重5、未见专职安全员相关证书资料6、充装室两具灭火器欠压，其中一具喷管已开胶，必须立即更换7、罐区一具推车式灭火器喷管损坏，建议更换并根据规范增配相应的推车式灭火器。已责令整改，现已整改完毕。 | 安全专项检查
4 | 汶上县疃里液化气站 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 检查 | 2020.4.16 | 1、可燃气体报警器异常，校零需调整2.罐区安全阀放散处法兰缺失螺栓3、部分安全阀未检测，根部阀关闭4、配备注册安全工程师5、充装库门口的灯不防爆6、灭火器欠充装7、应急演练档案需完善。已责令整改，现已整改完毕。 | 安全专项检查
5 | 汶上县新圣液化气站 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 检查 | 2020.4.16 | 1、部分安全阀未检测，根部阀关闭2、特种设备未张贴使用标志3、可燃气体报警器控制器未放置在24小时有人值守房间，且未进行启用4、静电接地未进行检测5、停用的压力容器实际存在压力和液体6、泵房内法兰缺失螺栓7、站内油、液的跑冒滴漏情况存在8、安全员任用未见相关资料，未配备注册安全工程师9、消防泵房和空压机房的杂物必须清除，做好标识10、围堰内雨水收集井必须更换强度足够的盖板11、围堰内可燃气体报警器信号管线不防爆12、消防沙池不符合规范，未设置微型消防站。已责令整改，现已整改完毕。 | 安全专项检查
6 | 济宁安康美气体有限公司 |  | 汶上县住房和城乡建设局 | 检查 | 2020.4.16 | 1、可燃气体控制器放置在无人值守房间，部分报警器无现场声光报警装置2、部分安全阀根部阀关闭3、卸车区防静电接不符合要求4、灭火器无检查记录5、充装区放有非防爆工具且存放混乱、劳保用品到处乱放6、充装区南有两具灭火器超充装7、输送管道整体全部缺少标识8、进入围堰区的简易步梯必须立即拆除9、罐底阀门锁具不防爆，上锁方式错误10、厂区东南角废弃灭火器必须报废清除11、厨房排烟机的电线必须拆除12、配备注册安全工程师13、特种设备未按要求一台一档14、相关设备未建立台账。已责令整改，现已整改完毕。 | 安全专项检查
EXCEL导入模板下载
说明： 1、双击单元格填写或修改数据，带*为必填项； 2、单击“统一信用代码”或“注册号”或“企业名称”列，点击单元格右下角的放大镜可查找并定位企业； 3、选中某行，点击“新增行”按钮可增加一行；点击“删除行”按钮可删除选中行； 4、数据提交30分钟之后，将在“信用公示系统”的“其他部门信息”模块展示。