汶上县应急管理局2025年9月份安全生产监察随机抽查公告

汶上县华辰新材料有限公司

1.核对企业DCS系统投料记录发现，2025年7月16日向山东华晨新材料有限公司销售甲基三氯硅烷 34.6吨，运输槽车栓挂的化学品安全标签为“甲基三甲氧基硅烷”存在栓挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符。

山东万森预制构件有限公司

车间东南门外缺少限高、限宽、限速标识，电动卷帘门手动拉链长度不足；2、车间东南门楼梯下应急逃生指向标识被杂物遮挡，车间西侧逃生指向标识指向错误；3、车间中部南侧一电焊机电源线破损超3处；4、车间外吊装作业现场管理不规范；5、车间西侧一基坑围挡缺失；6、车间中部一停用小型行吊、西北角停用设备、东北角布料机未悬挂停用牌；7、车间中部一电源风扇穿线管材质不符合要求；8、车间中部一配电柜底部未封堵；9、车间出入口排水沟、车间中部电缆沟未加盖板防护；10、车间西部热切割工位工人离岗，焊条留在焊钳上，焊机未关机，焊机电源线接头裸露；11、车间中部多处小型行吊防脱钩装置变形；12、车间中部脱模剂搅拌桶开关钉在金属框架上；13、车间中部整型机脚踏开关放置在设备操控台上，无防误踏护罩；14、车间中部润滑油桶放置在电柜附近；15、车间东门外搅拌站爬梯、两处沉淀池出料口无“当心高处坠落”警示标志，出料口无护挡；16、离心机电机皮带轮皮带数量不足，部分皮带老化开裂；17、北部制砂车间南侧皮带传动平台承载能力不足，部分护栏缺失；18、高压配电室一处防鼠网与墙面脱离，通风网处杂草较多；19、应急预案执行部门签署页人员未手签；20、2025年度安全生产费用、应急演练计划、安全教育培训计划主要负责人未签批。

汶上鑫博建筑劳务有限公司

1.车间焊工贾存朋（370830***********3）防护服损坏后企业未配发。

山东亿昌装配式建筑科技有限公司

1.一车间一处吊运操作存在不规范行为；2.一车间一处配电箱内缺少隔弧片，内部电路连接不规范；3.一车间北侧移除气体管道老化龟裂，气体压力表镜片破损；4.一车间北侧一焊机电路连接线破损；5.一车间西侧混合气体编组与配电箱距离较近；6.厂房西部液氩气体液化器结冰较多；7.四号车间西侧大门内部分氩气罐缺少防倾倒措施；8.四号车间电动卷帘门手动导链长度不足；9.一车间东侧可燃气体报警仪探测孔有污物；10.一车间一处埋弧焊工人离岗，焊机处于开机状态；11.一车间H型钢翼缘矫正机急停开关按钮缺失；12.三车间一处行车吊盘较浅，吊带使用不规范；13.五车间一焊工未正确佩戴光学护目镜；14.厂房西侧应急物资储备柜打开困难；15.五车间西侧钢管堆垛较高，防护不足；16.三车间抛丸机处粉尘未及时清理；17.2025年安全教育培训、应急演练未按期开展；18.全员安全生产责任制未全员手签。

山东轩安新型建材有限公司

1、应急预案无编制工作小组签字页，应急救援领导小组未全部手签，应急救援互助协议缺盖章；2、2025年7月13日车间级隐患排查表未写明整改措施和完成情况；3、重大事故隐患排查事项清单未按企业实际开展；4、全员责任制清单未见办公室员工手签或附签字表；5、企业车间安全帽未规范佩戴；6、企业车间南入口处应急照明灯破损；7、未填写叉车岗位风险告知牌风险等级管理责任人；8、车间无托打包机处爬梯护笼起点过高且风扇电源线破损、线路不规范，料浆筒处爬梯护笼不规范且料浆筒操作规程污损；9、车间中部动力柜门绝缘地垫污损，电柜南侧电缆桥箱盖板损坏；10、静养室拖曳钢缆未规范使用；11、车间切割机地沟缺少“当心滑落”等安全警示标识；12、车间搅拌控制站二层楼梯破损，微型电动葫芦钢丝绳破损且缠绕（拟进一步处理）；13、车间西北侧一台滚筛机电机传动皮带安全罩破损；14、料浆筒东侧搅拌池护栏未关闭；15、车间内多处配电箱无箱盖；16、车间内安全通道线标识不清；17、车间东侧配电柜附近堆积木托；18、车间废水池防护栏部分破损，两处护栏缺少横梁；19、车间部分小配电箱内存放护手霜、风油精等杂物。

山东泰景服饰有限公司

1.缝制工位处有货物堆积；2.充绒车间粉尘清扫制度落实不彻底，粉尘清扫记录不完整；3.熨烫工位处高温烫伤警示标示老化；4.部分教育培训资料照片记录未及时归档；5.2月份火灾事故应急演练记录不完善；6.部分配电箱门未及时关闭；7.出租方对承租方定期安全检查记录不完善。

济宁亿茂服装有限公司

1.西车间二楼货物逃生通道杂物堆积；2.西车间二楼配电箱内断路器缺少绝缘挡板；3.熨烫工位高温烫伤警示标示老化；4.车间内部地面逃生标识老化；5.南车间灭火器未按时定检，消防器材前杂物堆积；6.南车间货梯警示标识老化；7.配电室内绝缘靴检验不及时；8.配电室内柜门未做静电跨接；9.配电室外部警示标示老化；10.应急预案评审不规范；11.配电室内未铺设绝缘地垫；12.西车间二楼配电箱前杂物堆积且箱门未关闭；13.西车间应急出口标识损坏；14.隐患排查记录未及时归档；15.2025年度教育培训、应急演练记录未及时归档；16.房东定期安全检查记录未及时归档；17.与济宁溢苒服装有限公司安全管理协议未及时归档。

山东众择石业有限公司

1.车间多处当心机械伤害警示标识老化；2.车间多处临时用电混乱，插头破损使用；3.车间内多处吊钩防脱钩使用不规范；4.车间内叉车熄火未拔钥匙；5.车间多处配电箱箱体未做静电跨接；6.沉淀池处护栏不完善，相关警示标示老化；7.沉淀池处电机传动皮带防护设施不完善；8.车间内一台式砂轮机固定方式不规范，部分防护罩不完善；9.应急预案执行部门签字记录未归档。

汶上县众鑫石业有限公司

1.北车间内部分灭火器未按时点检；2.北车间内部分吊钩防脱钩损坏；3.北车间内手持锂电池锯防护罩安装不规范；4.北车间红外线切割机处急停按钮损坏；5.喷砂机高处平台踢脚板不完善，齿轮传动处防护罩不完善；6.生产车间内多处配电箱箱体未做静电跨接；7.车间内多个气瓶未及时清出，压力表等仪表损坏；8.大锯车间内叉车熄火未拔钥匙；9.大锯车间一处设备左右电机防护设施不完善；10.车间内一处吊钩吊带使用不规范。

汶上县邦金石化有限公司

1、劳动防护用品领取记录内容记录不规范，领用人未具体到人；2、95号汽油加油机底部埋沙偏少；3、油罐区油气回收柴油放散管未标明介质和流向；4、安全员陈鲁花对岗位职责掌握不全；5、未提供卸油记录台账。

济宁众鑫服饰有限公司

1.车间西侧个别工位存在手机等小电器充电现象；2.车间中部个别工位出口被占压；3.车间东南出口底部安全出口指示灯未通电；4.充绒间内防爆插排和防爆灯未规范使用；5.充绒间电盒底部未完全封堵；6.充绒岗位员工存在工作中使用手机现象；7.充绒间与办公室、仓库间之间的墙体未达到防火要求；8.全员安全生产责任清单名册中充绒岗位未手签；9.2025年应急预案中机械伤害演练、触电事故演练和灼烫事故演练未按期开展；10.劳保用品领用记录领取物品名称记录不全。

济宁锦祥科技发展有限公司

1.将危险化学品30%液碱（6吨桶）、乙醇（1桶X15L）、盐酸（7桶X120KG）储存在不符合安全条件的仓库；2.企业尾气回收装置岗位操作人员不清楚本岗位操作规程内容及工艺控制指标。

济宁鼎锋玻璃科技有限公司

1、A号线处一氩气瓶未设置防倾倒措施；2、车间北侧加胶生产炉停用未悬挂停用牌；3、重大事故隐患重点事项清单8月21日排查人员未手签；4、配电室内绝缘垫脏污；5、钢化炉北侧一临时插座固定在设备金属框架上；6、C号线处固定玻璃的绑带破损结头较多。

山东华准机械有限公司

1.车间东侧钻床工人操作不规范；2.车间东北角水锯操作人员劳保用品穿戴不规范；3.车间北侧配电箱下部绝缘地垫污损；4.高压配电室油浸式变压器防泄漏措施不足；5.酸洗磷化池附近洗眼器水量不足，不方便操作；6.车间西侧车辆出入大门上缺少限高、限宽标志；7.车间西南侧木箱区一插排缺少防尘罩；8.污水处理池处有限空间安全警示标识老化褪色；9.全员安全生产责任清单未见车床岗位员工手签；10.2025年5月26日有限空间作业许可证完工验收意见未签批。

汶上海纬机车配件有限公司

1.南海钢车间中频炉西侧配电箱门无等电位跨接；2.南海钢车间东南出入口处爬梯护笼支护能力不足，电动卷帘门手动拉链长度不足；3.南海钢车间中频炉底部机房入口处未悬挂“当心碰头”警示标志；4.南海钢车间合金炉电动提升机钢丝绳缺乏维护，固定卡箍使用不规范，炉底有杨棉；5.南海钢车间东侧炉下岗位风险点公告警示牌未写应急电话和责任人信息；6.南海钢车间炉前放有易燃物；7.高压配电室西侧空瓶存放区缺少遮阳设施；8.高压配电室内东北角安全出口指示灯破损，配电室内杂物较多，配电室南侧两具灭火器未点检；9.9号车间南侧易普森多用炉登高平台缺少踢脚板；10.9号车间原材料堆放处遮挡消防栓；11.机加工车间西南门安全出口被货物遮挡，西侧安全出口指示标识方向错误；12.机加工车间部分吊运工人未正确穿戴防护鞋；13.机加工车间北侧一消防水箱内用具不规范；14.全员安全生产责任清单缺少机加工车间人员签字；15.2025年安全生产费用提取计划未加盖公章。

济宁丰光制衣有限公司

1.缝纫车间地面部分安全出口指示标志方向错误；2.缝纫车间中间熨烫部位蒸汽发生器压力阀朝向有人工位；3.烫拉链工位处插排负荷较重；4.2025年安全生产费用提取台账未列明细；5.2025年1月3日公司级安全隐患排查缺少主要负责人手签。

山东拉克新材料技术有限责任公司

1、该企业中控室DCS主机机柜内，UPS电源插排除了接入DCS主机，也接入了电子衡电池和对讲机充电器进行充电。

汶上县双信通达泡沫制品厂

1.隐患公示牌被杂物遮挡，内容更新不及时；2.车间内多处存放电动车；3.车间内多处配电箱柜门未跨接；4.灭火器未定时点检，部分灭火器已使用未及时更换；5.部分设备使用花线供电；6.教育培训、应急演练等相关资料未及时归档；7.从业人员对岗位职责、重大事故隐患、事故隐患内部报告、奖励制度不了解。

山东湘硕化工有限公司

1、2025年8月3日西罐区氨水管道焊接动火作业票与相关盲板抽堵作业票未关联；2、未对2025年4月22日防雷设施检测单位“辽宁华云检测”作业人员进行入厂培训考核；3、甲酸熔点甲酸储罐设置温度控制范围下限偏低；4、液氨储罐现场液位计未设置安全高、低限位；5、1#氨压缩机上压力表内液体浑浊，影响压力数值查看；6、2#氨压缩机压力表未采用氨压力表；7、2025年3月26日1#结晶釜大水阀、2#结晶釜小水阀检维修无修复检修记录；8、三台液氨储罐均储存液氨，未按照安全设施设计要求2用1备；9、液氨卸车管道置换氮气管道未加止止回阀；10、罐区甲醇卸车万向鹤管气相管及甲醇储罐尾气回收管道上无爆轰型阻火器；11、《设备防腐蚀管理制度》中，无设备、管道测厚点布控图、腐蚀速率计算和剩余使用寿命核算等具体内容；12、液氨卸车万向鹤管拉断阀的拉断绳安装不到位、氨水装卸车万向鹤管拉断阀的拉断绳过长；13、甲醇卸车管道上增设缓冲罐，甲醇储罐上增设爆破片，未进行设计变更；14、西罐区2#氨水储罐（V4601B）罐顶处氮封管道上的调节阀压力表显示为0Mpa，有泄漏现象（拟进一步处理）；15、甲类罐区稀醋酸储(V1001B)入口管线上止回阀法兰渗漏；16、液氨储罐V0101磁翻板液位计显示不准确；17、2025年7月22日连锁逻辑调试记录，记录中缺少回路调试内容，未明确连锁数值及连锁结果；18、《SIL验算报告》中液氨储罐V0101高高液位连锁与设计专篇内容不一致。

山东汶峰新材料科技有限公司

1.企业承诺公告牌中，无是否处于试生产、是否处于开停车状态及落实重大危险源安全包保责任的相关内容。2.提供的P&ID流程图缺少节点标识。3.新增盐酸循环泵出口盐酸浓度与新鲜水进水调节阀联锁，未履行变更手续。4.《化工原料装卸管理制度》中缺少装车前静电接地、罐车切断阀的检查内容；氟化氢卸车处吹扫氮气管道未设置止回阀。5.氟化氢事故吸收系统，自启吸收水循环泵入口阀门关闭，无法实现联锁自启功能。6.2025年8月设备人员对甲六车间缩合反应釜（R10601A）巡检周期为每天1次，不符合要求。7.罐区乙腈储罐紧急泄压人孔泄漏（直排，设有氮封）、尾气管线处于断开状态。8.罐区乙腈储罐尾气回收处理管线上无爆轰型阻火器。9.冷冻机房2台制冷机组蒸发器、2#机组油分离器均为Ⅱ类容器，未办理使用登记证。10.《设备测厚管理制度》中缺少设备、管道测厚点布控图、腐蚀速率计算和剩余使用寿命核算等内容；2025年8月1日氟化氢储罐出口管道测厚记录中，无测厚点布控图、最小允许壁厚或腐蚀裕量数据、腐蚀速率计算等内容。11.甲六车间氟化氢计量罐（V106201AB）顶部备用口设置为单阀，不符合要求。12.未经设计，在甲六车间粗精馏再沸器（E106401）、精精馏再沸器（E106501）上增设爆破片，且爆破片出口直排，高于设备平台约0.5m。13.甲六车间粗精馏再沸器（E106401）残液打料泵（P106403）由离心泵改为隔膜泵，未履行变更手续。14.甲六车间缩合釜（R106101A，涉及氯化氢）爆破片出口管道采用PP材质管道，不符合要求。15.2025年8月20日甲六车间螺杆真空泵（P116501）拆除检修，未开展检修风险分析及交付检修前的安全条件确认工作。16.企业甲六车间四层温度计TI106219A防爆软管脱落，不满足现场防爆要求。17.企业SIS系统联锁画面切断阀缺少关阀回讯状态，关回讯信号线未接线。18.企业甲六车间西南侧进出装置区处，未设置人体静电释放装置。19.企业SIS系统登录在管理员级别，不满足规范要求。

山东派普乐木业有限公司

1.南车间西侧门内消防水带放置不规范，中部消防栓前有杂物遮挡，一安全出口指示被遮挡；2.南车间一处消防控制终端显示水压偏低；3.南车间叉车活动区未张贴限速标识；4.南车间南侧西部安全出口外台阶较高，容易踏空；5.南车间北侧中部仓库人员工作区设置不规范；6.进入车间货运车辆排气筒未带阻火帽；7.南车间西侧一配电箱底部进入粉尘；8.2025年“大学习、大培训、大考试”张庆芸试卷未签字；9.企业重大事故隐患排查治理未根据企业实际进行；10.2025年度安全生产费用使用计划未盖章；11.应急预案内风险辨识、评估报告批准人未手签；12.南车间西侧锯边机电机线路连接不规范。

济宁陈氏门业有限公司

1.车间南侧一具布袋除尘器电机线路不规范；2.车间南侧一配电箱接地不规范；3.车间内多台停用设备未挂停用牌；4.四面锯处布袋除尘器内粉尘积累较多，四面锯基坑护栏防护不足；5.车间地面缺少逃生指向标识；6.西侧库房存在灭火器单具放置；7.配电室内绝缘手套未张贴检测标志，配电室接线孔未封堵，配电柜接线不规范；8.车间东南部配电箱外壳上的临时插座未设置防尘罩；9.车间中部北侧封边机急停按钮脱落；10.车间内多处照明灯接线不规范；11.2025年度安全生产费用台账未根据实际记录；12.对承包单位的巡检记录未按实际跟进；13.劳动防护用品领取与实际不符。

济宁市鼎顺服饰有限公司

1.隐患公示牌未更新内容；2.车间内安全通道、员工工位处有杂物遮挡；3.充绒车间清扫不及时，无粉尘清扫记录；4.充绒车间门口配电盒无挡弧板；5.后整理处货物堆放距墙过近，不符合五矩要求；6.裁剪处员工未佩戴防切割手套；7.配电室门口无挡鼠板；8.未提供教育培训记录；9.机械伤害演练照片未归档；10.企业应急预案不符合企业实际；11.未配备电工人员；12.未提供与厂区内企业（润博欧业）签订的安全管理协议；13.主要负责人、安全管理人员对岗位职责，四个专项整治等内容不掌握；14.未按期开展重大事故隐患排查；15.未提供事故隐患内部报告奖励制度及奖励记录。

山东旺之品包装科技有限公司

1.多处灭火器未及时点检；2.现场安全出口指示灯、应急照明灯未正常使用；3.车间内一处配电盒未跨接；4.配电盒警示标识老化；5.车间西处配电盒下方杂物堆积；6.车间内消防栓前杂物堆积；7.印刷车间紧急出口安全指示灯损坏；8.印刷机急停开关上绑气带；9.手工车间内开关固定在木板上且电线被杂物压盖；10.车间北安全通道被杂物遮挡；11.多处临时用电绝缘层破损；12.教育培训、应急演练资料未归档；13.企业未配备电工；14.车间内未悬挂机器操作规程；15.主要负责人对自身岗位职责、四个专项整治等不掌握；16.未按时开展重大事故隐患排查。

金成技术股份有限公司

1.激光下料车间配电柜箱门未做跨接，内有杂物；2.下料车间、焊接车间部分丙烷气瓶防倾倒措施不牢靠；3.整修车间东侧出口电动卷帘门手动拉链被绑在高处柱子上；4.油漆库仅南侧安装可燃气体探测探头，探测范围不全；5.高压配电室开闭所点检表电工仅签姓，未签全名；6.激光下料车间内一处行车防脱钩松动；7.下料车间地面缺少应急疏散指向标识；8.焊接车间一台焊机正极电源线接头铜线裸露；9.2025年5月13日公司级隐患排查检查人未手签；10.2025年6月25日触电演练和8月10日有限空间演练签到表部分人员签名存在代签；11.应急救援预案（2021年5月发布），未定期开展评估；12.自动喷粉线南侧第一段火焰探测器角度偏向，无法正常覆盖探测区域。

山东华尚电气有限公司

1、西车间一丙烷气瓶防倾倒措施不牢靠，一氧气双瓶组使用布带捆扎；2、西车间低压配电箱电柜处地沟未遮盖，附近放置易燃物木箱；3、车间内吊运区域工人安全帽佩戴不规范；4、东车间多条吊带磨损较重；5、东车间中部配电柜内部积尘较多，底部空洞未封堵；6、西车间地面未设置应急疏散指向标识；7、2025年度安全生产费用提取计划未盖章；8、2025年3月24日机械伤害专项应急演练未附签到表。

金乡县鼎尚建筑安装有限公司

1.临时登高施工人员李四场（370828***********0）未持登高作业证开展登高作业；2.临时登高施工人员李四场（370828***********0）未穿戴登高作业防护用品开展登高作业。

济宁瑞华电子技术有限公司

1.喷涂车间西侧一动作业平台横向防护不足；2.喷涂车间地面缺少应急疏散指向标识；3.手动喷粉间火焰探测探头角度无法全覆盖；4.喷涂车间南侧安全出口被工件临时占压；5.装配车间中部灭火器被工件遮挡；6.焊接车间一处电焊机线路有破损；7.焊接车间一配电箱上方漏雨；8.焊接车间北侧一气瓶防倾倒措施不足；9.焊接车间北侧一落地电箱底壳未完全封堵，内部线路连接不规范；10.2025年9月5日机械伤害应急演练未按照实际制定方案；11.喷涂车间东北角补粉间内塑粉存放较多。

山东汶上新华印刷有限公司

1.车间部分停用设备未悬挂停用牌；2.残次品车间后侧一配电盒底部有易燃物；3.车间部分应急疏散通道缺少指向标识；4.卷筒纸品库部分堆垛不符合“五距”标准；5.平板印刷车间部分配电盒处于打开状态，个别电盒底部有易燃物；6.特种作业人员台账信息按照实际及时更新。

山东特亚供水设备有限公司

1.车间装配区域工人未规范穿戴劳保鞋；2.车间东北侧配电箱上方房顶漏水，该配电箱接地线脱落；3.车间中频电焊机处有易燃物；4.电焊机南车配电柜底壳未封堵；5.焊接工位处氩气瓶未设置底部防震圈；6.全员安全生产责任制清单电工岗位人员信息未及时更新；7.应急救援互助协议乙方未盖章。

济宁凯信服饰有限责任公司

1.车间二楼药箱内部分药品过期；2.上二楼楼梯缺少应急照明设施；3.缝纫车间部分岗位出口被堵塞；4.充绒车间东北侧散落粉尘较多；5.充绒车间防爆插座设置不规范，充棉间一电盒破损；6.充绒间一气泵压力表破损；7.裁剪车间西侧配电箱内缺少隔弧板，东侧配电箱未做跨接；8.裁剪车间北侧裁剪工位上方有裸露线头；9.空压机储罐处电箱外部部分线路未穿管防护；  10.重大事故隐患排查表主要负责人未手签。

济宁翔龙制衣有限公司

该公司已注销。

汶上县宏光矿山机械有限公司

1、南车间内叉车处于停放状态，钥匙未拔；2、南车间东南角电箱箱门未跨接，开关未设隔弧板；3、南车间卷板机开关电源线破损；4、南车间内行车未张贴最大载重标识；5、南车间内一氧气气瓶编组一路压力表破损；6、南车间火焰切割机北侧压缩空气气管老化破损，一丙烷气瓶开关松动；7、车间内隐患公示牌内容未及时更新；8、车间内部分工人安全帽佩戴不规范；9、南车间北侧两处丙烷气瓶防倾倒措施不规范；10、南车间消防设施未按时检查，检查表仅更新至6月；11、南车间西侧配电箱外侧电线未穿管，使用同色线缆；12、喷漆间可燃气体探测探头检测口脏污，门口一具灭火器欠压；13、抛丸机东侧电机皮带老化；14企业与员工签订的安全协议书，企业为甲方未签字，未填写日期。

汶上县际龙制衣有限公司

1.原材料仓库堆垛靠近墙面；2.缝纫车间部分工位插排设置不规范；3.缝纫车间部分工位出口被衣物堵塞；4.缝纫车间西南侧落地配电柜底壳未完全封堵，内部缺少隔弧片；5.充棉间门口有手机充电现象，安全出口被货物临时堵塞；6.充棉间内棉衣堆垛靠近南侧一带电电盒；7.成品库大门缺少应急照明及安全出口标识，地面缺少应急疏散标识；8.后道车间部分工位存在手机充电现象，个别工位工位出口被货物占压；9.2025年度全员安全生产责任制后道岗位工人未手签；10.安全员汪春香对岗位安全职责掌握不清。

山东丰胜制衣有限公司

1.包装车间堆垛不符合“五距”要求，地面应急疏散指向标识不足；2.充绒间散落粉尘较多，防爆插座使用不规范；3.充绒间粉尘清扫记录未按照日期签字；4.裁剪车间二楼电梯口拦挡装置不牢靠；5.裁剪车间南侧个别带点插座附近有易燃物；6.材料仓库电动卷帘门无手动开启拉链；7.高频车间地面缺少应急疏散指向标识；8.2025年1月3日公司级隐患排查主要负责人未手签；9.2025年8月16日有限空间辨识管理台账填报人等未手签。

汶上县金振机械制造有限公司

1.汶上县金振机械制造有限公司2024年9月22日发生一起员工右足的一般灼烫伤事故，造成员工右足2%Ⅱ-Ⅲ度热铁水烧伤，结合《人体损伤程度鉴定标准》5.12.3轻伤一级a)II度以上烧烫伤面积达体表面积20％或者III度面积达5％和5.12.4轻伤二级a）II度以上烧烫伤面积达体表面积5％或III度面积达0.5％的标准，受伤情形符合轻伤二级，该企业已于2024年10月20日完成事故调查，但未将事故调查报告报应急管理部门备案。

济宁的卢服饰有限公司

1、厂区车辆出入口缺少限速标识，装车台处未设置“注意车辆”警示标识；2、成品堆放点距离带电插排较近，打包机电源线破损超4处；3、模板车间南侧一带电插盒附近堆放易燃物；4、缝纫车间个别员工工位进出通道被货物阻挡；5、缝纫车间西侧员工疏散通道地面标线磨损严重，通道上有杂物；6、充绒间、充棉间内地面绒、棉较多未清理；7、2025年度应急预案演练计划未列灼烫事故现场处置方案。

山东世腾运动设备有限公司

公司已处于停产状态。

济宁建强机械有限公司

1.抛丸机中间部位工人未正确穿劳保鞋；2.车间地面疏散通道指向标识缺失；3.淬火炉南侧一消防栓水带未收回；4.车间西北侧配电柜未做箱体跨接、底壳未封堵；5.车间西侧一气瓶未做防倾倒措施；6.车间东大门上无限高、限宽标识；7.车间东门处隐患公示牌内容为空；8.抛丸机南侧叉车停放时未拔钥匙；9.抛丸机西侧配电柜处积水较多；10.车间内多处岗位未张贴岗位安全操作规程；11.企业安全管理资料未根据实际情况更新。

济宁曼森服饰有限公司

1.充绒车间旁通道有货物堆放；2.充绒车间处粉尘清理不及时；3.A车间周转箱堆放不符合“五距”要求；4.A车间包装袋存放室防火措施不完善；5.消防控制柜操作面板打至手动操作处；6.A车间应急照明灯配置不全；7.2025年度安全教育培训计划签批不规范；8.企业未提供安全总监任命文件；9.D车间出口处安全出口警示标示老化；10.C车间缝制工位安全通道有杂物。

