汶上县应急管理局2025年10月份安全生产监察随机抽查公告

济宁小布点玩具有限公司

1.东车间应急照明灯不完善；2.两车间安全出口指示标识老化；3.充绒车间未及时填写粉尘清扫记录；4.隐患公示牌更新不及时；5.原材料库房货物堆放不符合五距要求；6.外聘电工安全协议及电工操作证资料不完善；7.与厂房内外包维修人员签订安全管理协议内容不完善；8.应急救援协议不完善。

山东鲁玻医药玻璃有限公司

1.灭火器、消火栓未定时点检；2.配电室绝缘手套、绝缘靴未定时检验；3.配电盒防护盖缺失；4.配电盒前有杂物堆积；5.吊钩防脱钩装置不完善；6.安全通道有杂物堆放；7.员工佩戴劳动防护用品不规范；8.电动卷帘门缺失手动开关装置；9.与火蓝冰能源有限公司签订的安全管理协议内容不完善；10.特种作业人员台账未及时更新；11.4、7、8月份教育培训记录未及时归档；12.维修间电焊机未接地；13.氧气瓶与乙炔瓶未规范放置，气管破损；14.气瓶防倾倒措施不完善；15.3号炉北侧配电室制冷空调损坏，配电室环境温度过高；16.液氧储存罐处未设置危险化学品特性、缺液操作规程。

汶上县瑞仁泡沫制品有限公司

1.厂房西部杂物间有空气瓶存放；2.走廊北墙处一配电盒损坏，部分出线未穿管；3.车间内一配电箱门未及时关闭；4.隐患公示牌更新不及时；5.自动板机旁灭火器未定时点检。

济宁市华兴炭业有限公司

1.车间二楼工作平台踢脚板设置不完善；2.车间内部分电器元件不符合防爆要求（照明、开关、配电箱）；3.车间安全出口指示标识指示错误；4.除尘器防爆泄爆措施不完善；5.除尘器电机无法辨别是否为防爆设备；6.除尘器锁气卸灰装置不完善；7.2025年教育培训计划主要负责人未签批；8.车间内部分除尘管道为塑料管道；9.停用设备未张贴停用标识。

济宁宇丰铝制品包装有限责任公司

1.车间内灭火器未定时点检；2.车间内多处配电盒未关闭；3.设备机械伤害警示标识老化；4.手持电动工具防护罩不完善；5.维修平台供电开关盒连接设置不规范；6.车间内临时用电不规范（临时插座悬空连接）；7.车间内安全出口指示标识老化；8.车间内应急照明灯损坏；9.安全生产隐患公示警示牌未及时更新；10.应急预案、教育培训计划未归档；11.教育培训应急演练照片资料未归档；12.冲压机处脚踏开关防护罩不完善。

汶上开元控股集团有限公司

1、企业未按照规定控制采剥面边坡致使1号拐点、6号拐点、9号拐点西侧边坡与设计不符；2、企业未按照规定控制采剥工作面的阶段高度、宽度，致使1号拐点南侧，9号拐点西侧，10号拐点东侧、北侧台阶与设计不符；3、矿段部分露天坑周围易发生危险的区域护栏不连续，且无安全警示标志；4、矿区南部运输道路东侧高陡路基段未按要求设置高度不小于车轮直径1/2车档或护栏；5、露天户外变压器四周未按要求设置高度不低于1.8米的围栏或围墙。

山东峻昂食品工业有限公司

1.未配备电工；2.新入职电焊工何桂福，三级教育记录未归档；3.户外有限空间（污水池）告知牌被遮挡；4.有限空间作业防护用具配备不齐全；5.厌氧塔有限空间辨识及风险告知牌脱落；6.配电室动力柜缺少警示标示；7.配电室内有杂物堆放，缺少挡鼠板；8.配电室内绝缘手套、绝缘靴超期未检验；9.维修间隔壁房间内有气瓶存放；10.车间内部分消防栓缺少水带、枪头，部分消防柜门损坏；11.消防栓未定时点检；12.冷库门出口处安全出口指示灯损坏；13.冷库安全风险点告知牌不符合实际（实际为氟利昂制冷，告知牌为液氨）；14.有限空间风险辨识牌识别不全面；15.细加工车间货梯未标明限重；16.预加工车间配电盒盖板缺失；17.企业安全生产规章制度、生产安全操作规程汇编、年度教育培训计划、应急演练计划未由主要负责人签批；18.企业安全操作规程汇编未明确安全操作流程、作业防护要求等；19.有限空间作业实行作业票审批制度不彻底。

济宁市乔安服装有限责任公司

1.车间内部分灭火器、消防栓未定时点检；2.成品库房消防栓前杂物堆放；3.安全通道有货物堆放；4.部分配电箱门未及时关闭；5.原料库房缺少严禁烟火警示标识；6.熨烫工位（南）配电盒门损坏。

汶上县誉诚制衣有限公司

1.原料库房灭火器未定时点检，未保证成双摆放；2.桶装酒精未使用单独库房存放；3.激光切割机、裁剪机脚踏开关防护罩不完善；4.安全出口指示标识损坏老化；5.车间二楼配电箱未设置灭护板；6.净水器配电箱前有杂物堆放；7.消防栓前有杂物摆放；8.蒸汽发生器阀门检验不及时；9.消防控制柜未打到自动；10.2025年度教育培训计划未经主要负责人签批；11.2025年度5月、6月培训照片重复，未提供10月份培训照片；12.车间二楼员工处安全通道有杂物；13.熨烫工位处员工未将熨烫机放置在隔热板上；14.净水器配电盒未做静电跨接。

济宁惠生机械有限公司

1.车间内停放私家车；2.车间内部分吊钩防脱钩装置损坏；3.车间内部分配电柜柜门未及时关闭；4.车间内多处未规范使用吊带；5.砂轮机防护罩不完善；6.未提供九月份教育培训记录；7.2025年度教育培训计划未经主要负责人签批；8.加热柜配电柜前未铺设绝缘垫；9.表淬设备张贴安全操作规程、风险告知牌不完善。

山东进农农业机械制造有限公司

1.车间现场多个气瓶防倾倒措施不完善；2.车间内多个配电盒盖缺失，配电箱门为及时关闭；3.车间中部卷帘门手动有线开关电线裸露；4.喷塑车间和抛丸车间未规范使用除尘系统；5.喷塑车间电器元件为非防爆电器；6.除尘器泄爆装置设置不规范；7.车间内停放电动自行车；8.行吊经过区域设置办公区；9.除尘管道未进行静电跨接；10.工作区域多处存在烟头；11.灭火器未定检；12.除尘器锁气卸灰装置设置不规范；13.车间内临时用电使用花线。

汶上县霓尚服装有限公司

1.车间内部分灭火器、消防栓未定时点检；2.车间内安全通道有货物堆放；3.2025年度安全教育培训计划签批不规范；4.厂房安全生产管理协议未及时归档；5.2025年5、7、9月教育培训记录照片未及时归档；6.九月份应急演练记录归档不及时；7.熨斗未放置在隔热垫上；8.主要负责人、安全管理人员对岗位职责、四个专项整治等不掌握；9.未开展小型服装加工企业专项行动。

汶上县昌圣制衣有限公司

1.2025年度5月教育培训记录照片未及时归档；2.2025年度教育培训记录签批不规范；3.2025年6、9月应急演练记录照片未及时归档；4.部分灭火器消防栓未定时点检；5.缝制车间安全通道有货物堆积；6.未开展小型服装加工企业专项行动；7.车间内消防设施不完善；8.安全出口指示牌设置不合理；9.临时用电混乱，电线插线板附近放置可燃易燃物；10.安全生产隐患公示牌更新不及时；11.主要负责人、安全管理人员对岗位职责、四个专项整治等不掌握。

