## Sheet1
2026年6月汶上供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表
单位：千伏、安培、千伏安
序号 | 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站电压等级 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流 | 最大反向电流值 | 最大反向负载率 | 分布式电源线路可开放容量 | 分布式电源接入电网承载力评估等级
1 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 020 | 10kV李庄线 | 510 | 331.20 | 0% | 0 | 红
2 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 004 | 10kV郑城线 | 553 | 255.20 | 19.55% | 0 | 红
3 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 008 | 10kV水牛山线 | 553 | 355.90 | 2.947% | 0 | 红
4 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 013 | 10kV小楼线 | 552 | 334.40 | 49.81% | 0 | 红
5 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 007 | 10kV石场Ⅰ线 | 553 | 245.70 | 0% | 0 | 红
6 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 011 | 10kV西岗线 | 553 | 269.30 | 55.2% | 0 | 红
7 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 014 | 10kV矿北Ⅰ线 | 553 | 316.80 | 0% | 0 | 红
8 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 022 | 10kV毛村线 | 510 | 363.30 | 85.66% | 0 | 红
9 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 019 | 10kV前郑线 | 510 | 289.00 | 0% | 0 | 红
10 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 015 | 10kV矿北Ⅱ线 | 553 | 279.10 | 36.8% | 0 | 红
11 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 005 | 10kV矿山Ⅱ线 | 553 | 246.40 | 0% | 0 | 红
12 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 006 | 10kV矿山Ⅰ线 | 553 | 172.50 | 0% | 0 | 红
13 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 021 | 10kV卧佛线 | 510 | 149.60 | 0% | 0 | 红
14 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 017 | 10kV马山线 | 553 | 210.80 | 0% | 0 | 红
15 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 016 | 10kV石材线 | 553 | 165.10 | 0% | 0 | 红
16 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 033 | 10kV石场Ⅲ线 | 553 | 389.70 | 0% | 0 | 红
17 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 031 | 10kV青山Ⅱ线 | 553 | 236.20 | 0% | 0 | 红
18 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 012 | 10kV武村线 | 553 | 150.00 | 30.83% | 0 | 红
19 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 030 | 10kV青山Ⅰ线 | 553 | 174.30 | 0% | 0 | 红
20 | 汶上县 | 白山站 | 110kV | 032 | 10kV石场Ⅱ线 | 553 | 106.00 | 0% | 0 | 红
21 | 汶上县 | 次丘站 | 35kV | 013 | 10kV次西线 | 553 | 184.18 | 33.31% | 4472.37 | 黄
22 | 汶上县 | 次丘站 | 35kV | 014 | 10kV次直线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
23 | 汶上县 | 次丘站 | 35kV | 005 | 10kV白马线 | 553 | 232.1 | 41.97% | 3642.37 | 黄
24 | 汶上县 | 次丘站 | 35kV | 009 | 10kV河里线 | 553 | 233.26 | 42.18% | 3622.37 | 黄
25 | 汶上县 | 次丘站 | 35kV | 004 | 10kV次北线 | 553 | 156.47 | 28.29% | 4952.37 | 黄
26 | 汶上县 | 次丘站 | 35kV | 015 | 10kV次荣线 | 553 | 109.7 | 19.84% | 5762.37 | 黄
27 | 汶上县 | 次丘站 | 35kV | 008 | 10kV次南线 | 553 | 32.91 | 5.95% | 7092.37 | 黄
28 | 汶上县 | 郭仓站 | 35kV | 004 | 10kV刘庄线 | 553 | 207.80 | 20.2% | 0 | 红
29 | 汶上县 | 郭仓站 | 35kV | 007 | 10kV百泽线 | 500 | 91.40 | 0% | 0 | 红
30 | 汶上县 | 郭仓站 | 35kV | 008 | 10kV工业线 | 552 | 187.70 | 2.096% | 0 | 红
31 | 汶上县 | 郭仓站 | 35kV | 009 | 10kV隋村线 | 552 | 109.10 | 11.13% | 0 | 红
32 | 汶上县 | 郭仓站 | 35kV | 11 | 10kV杨庄线 | 553 | 82.20 | 12.64% | 0 | 红
33 | 汶上县 | 郭仓站 | 35kV | 012 | 10kV胜宏线 | 445 | 2.40 | 0% | 0 | 红
34 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 004 | 10kV众和线 | 600 | 0 | 0% | 0 | 红
35 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 005 | 10kV郭北线 | 553 | 150.69 | 27.25% | 5052.37 | 黄
36 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 011 | 10kV郭东线 | 553 | 144.92 | 26.21% | 5152.37 | 黄
37 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 008 | 10kV郭西线 | 553 | 14.43 | 2.61% | 7412.37 | 黄
38 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 015 | 10kV美和Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
39 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 012 | 10kV张辛线 | 553 | 293.3 | 53.04% | 2582.37 | 黄
40 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 020 | 10kV寅寺线 | 553 | 2.89 | 0.52% | 7612.37 | 黄
41 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 014 | 10kV寅东线 | 553 | 68.71 | 12.42% | 6472.37 | 黄
42 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 006 | 10kV美和Ⅰ线 | 553 | 4.62 | 0.84% | 7582.37 | 黄
43 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 019 | 10kV水源Ⅰ线 | 275 | 0 | 0% | 0 | 红
44 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 013 | 10kV水源Ⅱ线 | 275 | 0 | 0% | 0 | 红
45 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 009 | 10kV鲁玻线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
46 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 21 | 10kV郭化Ⅰ线 | 553 | 46.77 | 8.46% | 6852.37 | 黄
47 | 汶上县 | 郭楼站 | 35kV | 022 | 10kV郭化Ⅱ线 | 553 | 45.03 | 8.14% | 6882.37 | 黄
48 | 汶上县 | 军屯站 | 35kV | 005 | 10kV军北线 | 553 | 403.236 | 105.3% | 0 | 红
49 | 汶上县 | 军屯站 | 35kV | 011 | 10kV军东线 | 553 | 218.975 | 75.8% | 0 | 红
50 | 汶上县 | 军屯站 | 35kV | 012 | 10kV军南线 | 210 | 82.277 | 40.72% | 0 | 红
51 | 汶上县 | 康驿站 | 35kV | 010 | 10kV康园线 | 552 | 356.30 | 14.43% | 0 | 红
52 | 汶上县 | 康驿站 | 35kV | 013 | 10kV康达线 | 553 | 405.00 | 2.623% | 0 | 红
53 | 汶上县 | 康驿站 | 35kV | 004 | 10kV康南线 | 552 | 351.70 | 42.83% | 0 | 红
54 | 汶上县 | 康驿站 | 35kV | 009 | 10kV康东线 | 553 | 271.40 | 40.25% | 0 | 红
55 | 汶上县 | 康驿站 | 35kV | 007 | 10kV康西线 | 553 | 313.00 | 64.13% | 0 | 红
56 | 汶上县 | 康驿站 | 35kV | 011 | 10kV康宋线 | 553 | 233.60 | 33.17% | 0 | 红
57 | 汶上县 | 康驿站 | 35kV | 012 | 10kV康直线 | 553 | 162.40 | 3.524% | 0 | 红
58 | 汶上县 | 康驿站 | 35kV | 008 | 10kV康北线 | 553 | 201.40 | 37.84% | 0 | 红
59 | 汶上县 | 康驿站 | 35kV | 005 | 10kV康邵线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
60 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 008 | 10kV银星西线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
61 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 033 | 10kV银星东线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
62 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 006 | 10kV梁西Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
63 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 007 | 10kV隆兴线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
64 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 031 | 10kV梁西Ⅱ线 | 553 | 328.52 | 59.41% | 1972.37 | 黄
65 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 032 | 10kV名郡线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
66 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 009 | 10kV梁东Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
67 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 030 | 10kV梁东Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
68 | 汶上县 | 刘楼站 | 35kV | 016 | 10kV刘辛线 | 553 | 384.53 | 69.54% | 1002.37 | 黄
69 | 汶上县 | 刘楼站 | 35kV | 003 | 10kV刘直线 | 553 | 107.97 | 19.52% | 5792.37 | 黄
70 | 汶上县 | 刘楼站 | 35kV | 017 | 10kV刘北线 | 553 | 212.47 | 38.42% | 3982.37 | 黄
71 | 汶上县 | 刘楼站 | 35kV | 004 | 10kV鲍楼线 | 553 | 155.31 | 28.08% | 4972.37 | 黄
72 | 汶上县 | 刘楼站 | 35kV | 005 | 10kV刘运线 | 210 | 0 | 0% | 0 | 红
73 | 汶上县 | 南旺站 | 35kV | 008 | 10kV寺前线 | 553 | 178.41 | 32.26% | 4572.37 | 黄
74 | 汶上县 | 南旺站 | 35kV | 006 | 10kV十闸线 | 400 | 88.91 | 22.23% | 4002.4 | 黄
75 | 汶上县 | 南旺站 | 35kV | 010 | 10kV旺园线 | 400 | 9.82 | 2.46% | 5372.4 | 黄
76 | 汶上县 | 南旺站 | 35kV | 009 | 10kV柳林线 | 215 | 91.8 | 42.7% | 1389.04 | 黄
77 | 汶上县 | 南旺站 | 35kV | 007 | 10kV杏林线 | 553 | 106.81 | 19.31% | 5812.37 | 黄
78 | 汶上县 | 南旺站 | 35kV | 013 | 10kV店子线 | 553 | 32.91 | 5.95% | 7092.37 | 黄
79 | 汶上县 | 南旺站 | 35kV | 014 | 10kV蜀山线 | 553 | 31.76 | 5.74% | 7112.37 | 黄
80 | 汶上县 | 南旺站 | 35kV | 005 | 10kV南运线 | 100 | 0 | 0% | 0 | 红
81 | 汶上县 | 南站站 | 110kV | 13205 | 10kV程寺线 | 200 | 147.80 | 78.06% | 0 | 红
82 | 汶上县 | 南站站 | 110kV | 13208 | 10kV利生线 | 275 | 119.70 | 9.49% | 0 | 红
83 | 汶上县 | 南站站 | 110kV | 13206 | 10kV镇北线 | 553 | 254.40 | 56.24% | 0 | 红
84 | 汶上县 | 南站站 | 110kV | 132011 | 10kV尚庄线 | 553 | 233.60 | 52.01% | 0 | 红
85 | 汶上县 | 南站站 | 110kV | 13204 | 10kV李尹线 | 275 | 228.20 | 17.99% | 0 | 红
86 | 汶上县 | 南站站 | 110kV | 13203 | 10kV龙集线 | 553 | 216.60 | 44.87% | 0 | 红
87 | 汶上县 | 南站站 | 110kV | 13207 | 10kV棉厂线 | 300 | 124.90 | 44.5% | 0 | 红
88 | 汶上县 | 泉河站 | 110kV | 025 | 10kV莲花线 | 553 | 16.17 | 2.92% | 7382.37 | 黄
89 | 汶上县 | 泉河站 | 110kV | 024 | 10kV李官线 | 553 | 248.85 | 45% | 3352.37 | 黄
90 | 汶上县 | 泉河站 | 110kV | 010 | 10kV泉东线 | 553 | 134.53 | 24.33% | 5332.37 | 黄
91 | 汶上县 | 泉河站 | 110kV | 011 | 10kV马庄线 | 553 | 76.79 | 13.89% | 6332.37 | 黄
92 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 005 | 10kV柳杭线 | 553 | 471.70 | 24.33% | 0 | 红
93 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 023 | 10kV安达东线 | 553 | 207.20 | 0% | 0 | 红
94 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 018 | 10kV姬沟线 | 553 | 380.70 | 0% | 0 | 红
95 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 017 | 10kV东关线 | 553 | 387.80 | 0% | 0 | 红
96 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 011 | 10kV西环线 | 553 | 423.60 | 0% | 0 | 红
97 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 014 | 10kV阳光线 | 423 | 381.80 | 0% | 0 | 红
98 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 010 | 10kV宝相线 | 381 | 302.00 | 0.1531% | 0 | 红
99 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 016 | 10kV隅首线 | 553 | 397.80 | 0% | 0 | 红
100 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 009 | 10kV西关线 | 553 | 299.00 | 0% | 0 | 红
101 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 015 | 10kV东环线 | 553 | 371.40 | 0.1078% | 0 | 红
102 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 012 | 10kV智谷西线 | 553 | 398.80 | 0% | 0 | 红
103 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 013 | 10kV精良线 | 553 | 199.10 | 0% | 0 | 红
104 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 020 | 10kV槚柏线 | 553 | 228.90 | 29.14% | 0 | 红
105 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 011 | 10kV安达西线 | 553 | 63.10 | 1.162% | 0 | 红
106 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 004 | 10kV林庄线 | 553 | 395.40 | 0% | 0 | 红
107 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 024 | 10kV智谷东线 | 553 | 291.50 | 1.246% | 0 | 红
108 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 019 | 10kV圣桥线 | 553 | 201.40 | 42.32% | 0 | 红
109 | 汶上县 | 圣泽站 | 110kV | 021 | 10kV圣阳线 | 235 | 4.50 | 0% | 0 | 红
110 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 17012 | 10kV冯庄线 | 377 | 30.6005 | 0% | 0 | 红
111 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 17014 | 10kV东和线 | 377 | 29.4457 | 0% | 0 | 红
112 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 17017 | 10kV岗子线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红
113 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 013 | 10kV所庄线 | 553 | 24.2494 | 0% | 0 | 红
114 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 009 | 10kV新政线 | 482 | 8.6605 | 0% | 0 | 红
115 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 1705 | 10kV城西线 | 377 | 32.3326 | 0% | 0 | 红
116 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 1708 | 10kV城东线 | 377 | 19.6305 | 0% | 0 | 红
117 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 1703 | 10kV南环东线 | 552 | 28.291 | 0% | 0 | 红
118 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 17015 | 10kV明星东线 | 553 | 23.6721 | 0% | 0 | 红
119 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 17011 | 10kV都苑线 | 377 | 13.8568 | 0% | 0 | 红
120 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 1709 | 10kV南门线 | 377 | 15.0115 | 0% | 0 | 红
121 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 1704 | 10kV水厂东线 | 552 | 23.0947 | 0% | 0 | 红
122 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 007 | 10kV喜客来线 | 482 | 11.5473 | 0% | 0 | 红
123 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 1706 | 10kV城中线 | 377 | 5.7737 | 0% | 0 | 红
124 | 汶上县 | 汶都站 | 110kV | 17016 | 10kV明星西线 | 553 | 15.0115 | 0% | 0 | 红
125 | 汶上县 | 杨店站 | 35kV | 006 | 10kV杨南线 | 553 | 232.452 | 3.162% | 0 | 红
126 | 汶上县 | 杨店站 | 35kV | 009 | 10kV杨北线 | 553 | 144.06 | 27.74% | 0 | 红
127 | 汶上县 | 杨店站 | 35kV | 005 | 10kV杨西线 | 553 | 91.5 | 0% | 0 | 红
128 | 汶上县 | 杨店站 | 35kV | 011 | 10kV杨东线 | 553 | 151.752 | 32.2% | 0 | 红
129 | 汶上县 | 义桥站 | 35kV | 011 | 10kV义西线 | 553 | 221.011 | 13.81% | 0 | 红
130 | 汶上县 | 义桥站 | 35kV | 013 | 10kV义东线 | 552 | 436.396 | 82.32% | 0 | 红
131 | 汶上县 | 义桥站 | 35kV | 008 | 10kV义直线 | 553 | 115.692 | 24.28% | 0 | 红
132 | 汶上县 | 义桥站 | 35kV | 014 | 10kV义南线 | 553 | 111.824 | 15.48% | 0 | 红
133 | 汶上县 | 义桥站 | 35kV | 004 | 10kV义北线 | 553 | 69.275 | 13.04% | 0 | 红
134 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 013 | 10kV化工线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
135 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 012 | 10kV胡楼线 | 553 | 167.44 | 30.28% | 4762.37 | 黄
136 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 008 | 10kV汉峰线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
137 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 023 | 10kV周村线 | 553 | 127.6 | 23.07% | 5452.37 | 黄
138 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 022 | 10kV侯之门线 | 553 | 132.79 | 24.01% | 5362.37 | 黄
139 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 011 | 10kV何湾线 | 553 | 294.46 | 53.25% | 2562.37 | 黄
140 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 021 | 10kV前林线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
141 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 020 | 10kV苏庄线 | 553 | 5.77 | 1.04% | 7562.37 | 黄
142 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 010 | 10kV王府庄线 | 553 | 266.17 | 48.13% | 3052.37 | 黄
143 | 汶上县 | 寅西站 | 110kV | 009 | 10kV华晨线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
144 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 012 | 10kV闫村线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
145 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 020 | 10kV坝口线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
146 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 008 | 10kV鸿福线 | 552 | 314.09 | 56.9% | 2208.51 | 黄
147 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 010 | 10kV水厂西线 | 352 | 77.94 | 22.14% | 3527.31 | 黄
148 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 004 | 10kV南环西线 | 352 | 200.92 | 57.08% | 1397.31 | 黄
149 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 011 | 10kV园辛线 | 553 | 31.18 | 5.64% | 7122.37 | 黄
150 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 013 | 10kV天容Ⅲ线 | 423 | 48.5 | 11.47% | 0 | 红
151 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 012 | 10kV园直线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
152 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 018 | 10kV南湖线 | 553 | 83.72 | 15.14% | 6212.37 | 黄
153 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 04 | 10kV园西Ⅰ线 | 552 | 0 | 0% | 7648.51 | 绿
154 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 019 | 10kV水景线 | 553 | 0 | 0% | 7662.37 | 绿
155 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 017 | 10kV园西Ⅱ线 | 553 | 51.39 | 9.29% | 6772.37 | 黄
156 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 07 | 10kV天容Ⅱ线 | 423 | 8.08 | 1.91% | 0 | 红
157 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 08 | 10kV天容Ⅰ线 | 423 | 87.18 | 20.61% | 0 | 红
158 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 05 | 10kV金城线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
159 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 016 | 10kV海纬Ⅰ线 | 553 | 39.26 | 7.1% | 6982.37 | 黄
160 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 022 | 10kV创业线 | 423 | 312.93 | 73.98% | 0 | 红
161 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 06 | 10kV润发线 | 335 | 15.59 | 4.65% | 0 | 红
162 | 汶上县 | 园区站 | 110kV | 015 | 10kV辰欣线 | 352 | 58.31 | 16.57% | 0 | 红
163 | 汶上县 | 苑庄站 | 35kV | 005 | 10kV房庄线 | 330 | 304.70 | 0% | 0 | 红
164 | 汶上县 | 苑庄站 | 35kV | 014 | 10kV高村线 | 482 | 218.10 | 33.05% | 0 | 红
165 | 汶上县 | 苑庄站 | 35kV | 013 | 10kV马堂线 | 553 | 234.40 | 51.59% | 0 | 红
166 | 汶上县 | 苑庄站 | 35kV | 004 | 10kV李村线 | 552 | 165.20 | 18.1% | 0 | 红
167 | 汶上县 | 苑庄站 | 35kV | 008 | 10kV丁庄线 | 553 | 161.80 | 10.66% | 0 | 红
168 | 汶上县 | 苑庄站 | 35kV | 012 | 10kV毕村线 | 553 | 56.80 | 12.34% | 0 | 红
169 | 汶上县 | 苑庄站 | 35kV | 015 | 10kV陈锋线 | 500 | 0 | 0% | 0 | 红
170 | 汶上县 | 苑庄站 | 35kV | 011 | 10kV孟庄线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
171 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 010 | 10kV梁园Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
172 | 汶上县 | 梁桥站 | 110kV | 029 | 10kV梁园Ⅱ线 | 553 | 66.4 | 12.01% | 6512.37 | 黄
173 | 汶上县 | 泉河站 | 110kV | 023 | 10kV泉西线 | 553 | 157.04 | 28.4% | 4942.37 | 黄
备注：1.承载力评估等级要根据“红黄绿”划分，对应标注相应颜色。 2.线路管理单位一栏，市公司直供区要填写到“**供电中心”、县公司要填写到“**供电所”。