汶上县应急管理局2025年5月份安全生产监察随机抽查公告

山东兴诺工贸股份有限公司

1、安全生产隐患公示警示牌内容未及时更新；2、下料车间下料机等设备未悬挂安全操作规程；3、成型车间东墙处消防栓被杂物遮挡；4、成型车间1台成型机传动部位防护罩破损；5、成型车间东南角处成型机急停开关未单独设置，隔热挡板使用纸板具有易燃风险；6、成型车间电箱内有杂物，多处电盒无保护盖；7、成品库车间部分堆垛倾斜，不符合“五距”要求，电动卷帘门缺少手动拉链；8、成型车间等多处出入口应急指示灯破损失效；9、应急预案中未辨识液氧冻伤风险，未设置冻伤伤害现场处置。

山东泉河酒业有限公司

1、储酒罐区出酒口法兰盘未设置防静电跨接；2、酒精灌装车间有限空间警示标志数量不足；3、白酒灌装传送装置急停按钮脱落；4、蒸汽车间燃气报警装置仅声音报警，无光学报警器；5、储酒罐区静电释放仪设置在罐区内，应设置在罐区入口区。

汶上县杨店乡军舰加油站

1、油罐区操作井盖上锁不牢靠；2、95号油储罐静电接地线松动；3、油气回收装置接地线松动；4、管道流向标识模糊；5、加油机电源总开关未加装隔弧板；6、加油岛警示标识老旧破损；7、加油机处灭火毯破损。

济宁益顺工程机械有限公司

1.车间内氧气、丙烷气瓶放置不规范；2.车间行车防脱钩装置使用不规范；3.车间内员工劳动防护用品佩戴不规范；4.灭火器未及时点检；5.抛丸机处皮带、齿轮防护罩设置不完善；6.喷漆间可燃气体报警仪和报警器安装不规范；6.液氧汽化器未安装低温检测报警装置；7.临时配电点灭火器配置不足，无挡鼠板；8.未制定企业重大事故隐患排查事项清单。

汶上县广凡石化有限公司

1、加油作业区所有加油机均未安装可燃气体声光报警装置，同时回看视频监控录像发现，2025年5月10日存在未按照行业标准在加油作业区安装可燃气体声光报警装置，且允许客户使用手机支付行为。

济宁华璞服饰有限公司

1.裁剪车间南部消防栓被杂物遮挡；2.缝纫车间南部配电柜内接线不规范；3.锅炉房锅炉操作规程污损；4.成品库东侧应急出口被临时遮挡；5.成品库内堆垛不符合“五距”要求；6.全员安全生产责任制清单缺乏电工职责；7.开工第一课个别试卷批改错误；8.应急救援预案缺少“车辆伤害”相关内容。

汶上县群赢石化有限公司

1.加油区地面标线磨损严重，模糊不清；2.罐区静电释放仪接地松动；3.卸油区油气回收口未上锁；4.罐区盖口均未上锁；5.罐区坑内管道流向标识不清；6.油气放散口油品区分和流向标识不清。

山东齐沣和润生物科技有限公司

1、投料操作工站立于叉车托举木栈板上进行作业。

济宁长胜新材料股份有限公司

1、蒸馏车间框架2楼接线盒接线管脱开；2、装卸车泵房可燃气体报警仪静电接地线接地不牢靠；3、装卸车南侧玻璃钢罐直梯护笼立杆脱焊；4、凉水塔直梯安全警示标志脱色。

汶上县华辰新材料有限公司

1、1号甲类车间外东侧，人体静电释放装置未规范使用；2、1号甲类车间临时用电箱静电接地线接地不规范；3、1号甲类车间外东侧洗眼器水压低；4、1号甲类车间二楼前馏管（V71105）液位计下部阀门法兰外接地线松动；5、1号甲类车间二楼、四楼、五楼因设备安装产生的孔洞未及时封堵（因新设备安装，目前处于停产状态）；6、水吸收装置（V10005B）二级降膜吸收处直梯警示标识脱落；7、储罐区打料泵区过滤器静电接地线接地不牢靠；8、污水泵房调节池提升泵挠性软管连接不牢靠；9、厂区内多处警示标识褪色。

汶上县义中信化工科技有限公司

1.承包商管理档案（许丙敏、徐丙才）未告知承包商作业现场周边潜在的火灾、爆炸及有毒物质泄漏等的风险及可能的作业风险，以及应急响应措施和要求等。2.未见教育培训年度计划、未见三级教育培训、季节性教育培训、新入职人员等培训资料；3.临时用电作业（编号20250427-02）作业接收交底人未包含作业人员，未提供相关联动火作业票（编号20250427-01）作业人员4人，接受交底人仅一人，动火前验票人不应是动火人；4.2025年1月15日氯气泄漏现场处置方案演练记录，演练时间未填写、演练评估人未签字；5.在用的4台氯化反应炉上方引风系统未投用；引风管连接处密封不严；6.人工放料敲打捕集器时造成升华管与捕集器等连接处泄漏；7.车间事故排风扇无接地设施；8.车间东侧电气开关箱未做用途标识；车间东侧平台有孔洞未做有效防护；车间13号玻璃转子流量计现场挂停用牌，现场实际在用且防护罩破裂；9.部分设备无位号、设备名称标识；部分管道无介质名称、走向标识；氯气管道保温不全；车间防中毒等安全警示标识不全；车间电气、仪表及线路套管破损，配线凌乱；操作平台、管道支架等钢结构腐蚀严重；10.车间尾气处理区1台液碱泵出口管道未安装压力表；泵围堰破损；PH值为人工检测；液碱及次氯酸钠罐区地面及围堤内侧防腐层破损；部分液碱等腐蚀性管道法兰连接处防护罩缺少、破损；次氯酸钠储罐根部出口管道法兰不匹配，泄漏；液碱及次氯酸钠地下池内防腐层破损；3#次钠泵基础固定不稳；尾气处理装置平台栏杆缺失；尾气吸收区域碱液加碱泵进口放空仅设置单阀，泵转轴处未做防护，泵出口位置未设置现场就地指示压力表；11.车间事故氯吸收装置的碱液循环系统未设置适用的在线检测设施；事故氯处理区未设置洗眼器；12.未设置无障碍的盲道或者引导设施；13.现场电气、仪表及线路无套管，配线凌乱；14.氯气缓冲罐前增加爆破片，未履行相应的变更手续；15.气化间门口跨路氯气管线未设置限高标识；16.包装车间及成品仓库之间的防火墙设有出入口；17.包装车间及仓库引风系统的吸风口封堵；18.包装车间操作平台防护栏未锁闭；19.包装车间应急照明损坏。

东营市德鑫建筑工程劳务分包有限公司

1、员工肖志华（533528********1518）、陈传平（370921********2736）未持有特种作业操作证进行焊接作业；2、车间内安全通道被杂物临时占压。

汶上县福胜矿业有限公司

1.Ⅰ矿段北部与水牛山搭界区域边坡及安全平台与设计不符；2.Ⅰ矿段东部边坡留设角度超设计要求的69°，平台留设与设计不符；3.Ⅰ矿段西部边坡安全平台留设宽度不足；4.Ⅰ矿段第四系边坡留设角度超设计要求的45°；5.Ⅲ矿段东南侧与宁阳搭界区域，未留设边坡安全平台；6.西南区域安全平台留设与设计不一致；7.IV矿段西侧安全平台局部留设宽度不足；8.Ⅲ矿段东侧(金石矿上部)截水沟尺寸与设计不符；9.Ⅲ矿段的排水方向与设计不符；10.Ⅰ、Ⅲ矿段部分运输道路局部道路未修筑排水沟；11.Ⅲ矿段修建的运输道路排水沟尺寸与设计不符；12.Ⅳ矿段运输道路出入沟方向与设计不一致；13.ⅠⅠ、Ⅲ、IV矿段的首采面标高均与设计不符；14.锯切分台阶设计高度1m-1.25m，与现场不一致;分台阶问留设的小平台宽度均不足0.49m，不符合设计要求“两个分台阶之问的宽度0.49m。

山东安迪新型材料有限公司

1.动火作业（编号DH2025011302）未见作业交底单，作业票接受交底人未包含监护人；2.2025年1月9日公用工程变更循环水管道变更后未对相关人员进行变更告知；3.2025年1月9日公用工程变更循环水管道施工方案缺少验收标准；4.未见异常工况处置演练记录；5.3月受限空间应急演练中存在问题未进行闭环；6.未见专业检查记录；7.设备无中文标识，设备静态管理牌设备状态与时间不符；8.停用设备的尾气管道与尾气总管未断开；停用的反应釜夹套蒸汽管道未断开；9.上墙的安全操作规程与实际不一致；10.打料泵油封渗漏；打料管为塑料管，静电无法导除；11.氮气等部分管道未设置介质名称及走向标识；12.乳化釜R1303蒸汽调节阀气源压力表表盘缺失；13.二层操作平台反应釜周边孔洞过大未封堵；14.反应釜设有玻璃温度计，无防护设施；15.胺类高位槽液位计为玻璃液位计，无防护设施；16.氮气压料管道未设置压力表、止逆阀；氮气置换场所未设置防氮气窒息的相关告知；17.车间通风设施未开启；18.丙烯酸储罐未设置现场液位计；19.罐区防火堤内及泵区围堰防腐层破损；20.部分管道介质标识与实际不一致；21.氯化苯罐体爬梯护笼为三根直筋；22.物料的墙距、垛距不符合规范要求。

迈颂（山东）新材料有限公司

1、2025年度安全生产费用提取及使用计划制定不规范；2、动火作业票填写不规范；3、2025年1月22日安全教育培训记录不完善；4、丙类仓库防火分区3内热风空调热源蒸汽管线未做保温，“当心烫伤”安全警示标识掉色；5、厂区丙类仓库、甲类仓库桶装物料摆放不符合“五距”要求；6、甲类车间二、三楼洗眼器水压不稳定；7、B类有机硅树脂接收罐V1203 进料管取样支管未设置双阀；8、R1102B釜底阀、B类有机硅树脂接收罐V1203取样口未设置双阀；9、生产车间一自动化改造的上料间及下料间未投用；10、闲置生产车间二内储存产品消泡剂，未及时运出；11、丙类车间使用移动式均质设备、移动式电动齿轮泵外壳、电机设备外壳等未可靠接地；12、R3701A釜存有电动导热油炉，与设备布置图不一致。

山东湘硕化工有限公司

1、三氮唑车间接地极敷设扁铁搭接不符合规范要求；2、包装车间干燥器电动机接地线脱落；3、4月25日反三违教育培训签到表与成绩表人数不一致；4、安全教育培训计划中“4月份异常工况处理能力、事故应急救援处置”未进行培训。5、4月24日泄露火灾事故演练方案中预计参加人数55人超过企业总人数；6、防汛应急演练签到表时间与照片时间不一致；7、特种作业人员台账未及时更新；8、全员安全生产责任清单未到岗到人；9、未按照规定提取和使用安全生产费用，无2025年的安全生产费用提取计划，2024年安全生产费用使用台账中无7月份之后使用记录；10、V4401B-2#甲酰胺储罐（丙B）切断阀XV-4401A漏气；11、甲酰胺卸车区西侧一人体静电释放仪故障；12、甲酰胺卸车区装车鹤管一接地线脱落；13、甲酰胺卸车泵P4401A进口过滤器滴漏甲酰胺；14、V0102、V0201液氨储罐浮子远传液位计损坏，不能实现远传功能；15、厂区罐区402、404、405、406装卸车区未按照鲁安办函[2024]2号文的要求设置停车牌、锥形帽等驻车警示标志；16、甲酰胺卸车分布台导淋未设置双阀或盲板封堵；17、水合肼储罐区防火堤孔洞未封堵；18、罐区405、406物料管道未标示介质名称及流向；19、甲类仓库210防火分区1超品种储存柴油（400L），未按照设计要求将甲醇与乙醇分区储存；20、R1501D南侧新增液体葡萄糖进料管线未见相关变更说明；21、V0102液氨储罐磁翻板远传液位与双法兰远传液位误差较大，液位仪表未定期维护；22、液氨储存安全操作规程中工艺卡片低低液位联锁与实际设置不一致；23、三氮唑车间环化釜水合肼为双路进料与工艺流程图（单路进料）不一致，未见相关变更说明。

山东华宇同方电子材料有限公司

1.管道安装动火作业（编号0120250527001）作业票未填写关联作业票，作业人特种作业证号未填写；2.承包方动火作业人员朱春雨、吕遵福未提供培训告知记录；3.事故水池外排管线增加倒淋阀动火作业（编号012250527002）关联用电作业票与动火作业内容不一致，动火作业安全措施中未确认加盲板隔断相连设备管道，未对相关临时用电作业人员进行安全交底；4.重大危险源专项应急预案针对液氯泄漏等风险进行编制完善；5.危险化学品火灾爆炸事故综合、专项应急救援演练记录未包含演练总结，对演练中存在问题未进行闭环改进；6.特气生产单元现场处置方案演练责任人与演练计划不一致；7.异常工况处置管理办法正在修订，未进行培训演练；8.2025年3月25日开展节假日安全检查未对查出问题整改情况进行落实验收；9.应急救援组织人员未及时更新；10.员工高龙教育培训档案内容与培训计划不一致，缺少4月培训教育内容；11.现场个别管道保温、保冷维修后未恢复，如氯化氢尾气排放管线保冷不全等；12.个别旁路手阀未挂常闭牌，如氯化氢旁路管线手阀；13.事故氯碱循环泵进口管线法兰连接处泄漏；14.二层氯气缓冲罐密闭房间内的事故氯吸风口用铝板封住；门口建议增设风险告知，进入做好安全防护；15.进出界区管廊处管道缺少介质及走向标识；16.核实个别管线是否停用，如脱轻脱重塔的液氯进回收系统的管道，若停用进行变更，管道与系统断开；若使用做好管道防腐；17.二层操作平台设备周边孔洞过大未封堵；18.特气精制一层南侧碱液管道温度仪表温度标识错误；南侧导淋氮气管线缺少盲盖；19.特气精制装置南侧氯化氢管线保温层缺失；20.进出界区管廊处管道缺少介质及走向标识；车间内部分管道缺少介质及走向标识；21.车间内事故氯吸风阀部分关闭。22.氯气充装间2个空瓶未设置防倒瓶设施；23.充装间使用高纯氮气吹扫瓶口，未设置防氮气窒息的危害告知；24.仓库事故氯吸风阀关闭；25.涉及氯气的应急防护、救援设施应根据《化工企业氯气安全技术规范》（GB11984-2024）完善。

山东中科新材料科技有限公司

1.企业特殊作业管理制度中动火作业夜间作业需升级管理，企业未明确夜间开始的时间节点；2.山东中科新材料科技有限公司与承包商（济宁军正设备安装有限公司）签订的安全管理协议中，企业未签名确认；3.企业未提供承包商（济宁军正设备安装有限公司）项目经理的安全资格证书；4.一车间P203B泵出口管道与P206A出口管道联通，未提供变更材料；5.一车间P402B油路压力超控制指标运行，油路放空未设置双阀；6.一车间二层氮气吹扫二甲胺入口管线进口未设置止回阀；7.一车间二层P408B出口泵不锈钢管道与碳钢支撑间未加设非金属隔垫；8.丙类库门口阀门井未设置受限空间标识；9.丙类仓库吨桶到立柱间距不足0.3米；10.丙类库存储不应存储周转碳源;11.五罐组尾气排凝管线增加积液罐，未提供变更手续；12.泵组3部分围堰出现裂纹、破损；13.泵组4苯酚打料泵取样点停用增设盲盖；14.环己酮卸车区操作规程位置不合理；15.冷冻机房冷冻水泵更换一台泵型号，拆除一台冷冻水泵，未提供变更；16.冷冻机房西侧纯水清洗泵出口未设置就地指示压力表；17.空压站西侧仪表风罐、氮气储罐安全阀不应设置在压力表引压管上；18.中控室未配备温、湿度计。

山东济宁锦祥化工有限公司

1.操作规程缺少紧急停车步骤及异常工况的处置。2.员工张统进培训教育档案未记录2025年度教育培训情况。3.特种设备事故专项应急预案演练记录针对问题错误。4.一层部分管道介质流向标识缺失。5.12#釜接收罐真空压力超控制指标。6.管道泵出口未设置现场压力表。7.一层洗眼器未通水。8.12#釜蒸汽进口压力表量程过大。9.二层电气开关未做用途标识。10.北侧平台二层未设置洗眼器。11.车间南侧上料口未设置“当心跌落”警示标识。12.次氯酸钠打料泵转动部位未做防护，进口法兰滴漏。13.4#釜温度表故障。14.车间二层平台南侧钢板腐蚀严重。15.车间R0301C搅拌机转动部位防不到位。16.丙类仓库内设置电气开关。

济宁洪博胜易新材料有限公司

1.4月2日蒸汽管道支架焊接固定动火作业（编号DH20250402-4）关联作业票(编号LD20250402-4)，电工及监护人未进行交底；2.员工李兆庆教育培训档案未记录3月、4月教育培训情况；3.变更管理制度未进行重大变更及一般变更分类；4.操作规程缺少紧急停车步骤；5.未见异常工况演练记录；6.2025年4月25日防洪防汛专项应急演练总结评估未能总结本次演练存在的不足；7.未编制重点岗位现场处置卡；8.未制定承包商、供货商安全管理资料台账；9.中和车间压缩泵出口未设置止回阀，未设置现场压力表；10.现场物料多处管道未做介质流向标识；11.压滤泵进口法兰螺栓不全，进口过滤器放空仅设置单阀；12.MC成品泵过滤器压力表朝向不易于观察；13.MF分散剂料泵电机外壳未做接地；14.一层操作平台2#中和釜液碱进口管道法兰未设置防喷溅罩；15.一层操作平台洗眼器堵塞；16.一层操作平台液碱喷淋管线拆除，未提供变更材料；17.二层R0121缩合釜现场压力表缺失；18.罐区甲醛打料泵进口过滤器未做接地，进口管线法兰未做静电跨接；19.中控室磺化搅拌电流报警设定与操作规程不一致；20.现场收集回用水围堰刷警示标识防止人员跌倒；21.MF分散剂中转罐、硫酸钙溶解罐等未按受限空间辩识、张贴警示标志、标识；22.MF分散剂冷却器、缓冲罐底座未做固定，未张贴防高温烫伤警示标志；23.车间一层电缆桥架跨接线断开，二层洗油进料管线未做静电跨接；24.MF缓冲罐排气阀口朝向巡检方向；25.车间二层平台部分踢脚板缺失；26.车间二层平台硫酸计量罐上、下限刻度缺失。

济宁锦祥科技发展有限公司

1.未建立异常工况处置管理制度，未对异常工况处置进行培训考核演练；2.抽查员工窦建国教育培训档案记录不全，未记录教育培训考核情况；3.管道切割动火作业作业（编号2024082501）动火作业票作业内容及动火方式表述不清，未明确管道内介质，未对动火作业关联临时用电作业人进行安全交底；4.变更管理制度未对变更进行分级；5.公司2025年应急演练计划不全，不能满足现场处置方案每半年至少演练一次；6.火灾爆炸事故应急预案演练记录中未对应急预案修订提出意见；7.设备缺少设备位号及名称标识；部分管道缺少介质及走向标识；8.车间东侧二层套作平台蒸汽管道用砖临时支撑，管道保温层破损，有腐蚀泄漏；西南角停用的吊装口未锁闭；9.东侧二层进尾气总管的盐酸停用，未与尾气总管断开拆除或加盲板封堵，造成管道连接处腐蚀渗漏；尾气总管个别部位腐蚀泄漏；10.东侧二层混合釜固体物料上料口上方设置的吸风口用混合釜搅拌电机做设备支撑；尾气管道用混合釜做管道支撑；11.东侧二层设置的配电电气线路凌乱，未做等电位跨接；灭火器放置在地面或操作平台上；未设置淋洗眼器；部分压力表表盘未画出限高红线；12.西侧设备设施停用，停用设备周边孔洞过大未封堵；13.东侧一层制冷机间内停用的冷冻机组未挂停用牌，管道进出口断开后未加盲板封堵；冷水管道应做保冷；14.车间西侧二层设备、管道腐蚀严重，设备安装过于密集，无维修空间；疏散通道过低处未设置“当心碰头”等安全警示标识；15.西侧一层离心机与放料管连接为人工连接，建议将与离心机连接处设置管道固定设施，防止管道震动造成物料喷溅；16.车间外的热水罐保温层破损；17.硫酸储罐在库房内设有液位显示，无相应的漫溢控制措施；建议将液位显示移至库房外，设置高液位报警；18.硫酸地下罐罐池未做防腐；19.事故水池内有积水，应清空。

